## 表08A分部分项工程量清单与计价表1-3
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:第十九届国际植物学大会科普设施网点完善工程空调通风 |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
空调通风
1 | 030701004002 | 分体风管机 FG75 | 1.型号：FGR7.5/A2-N3 2.制冷/热量：7.5/8.1KW 3.功率：2.85KW 噪声：43dB（A） 4.尺寸：内机 1159x736x2660H 外机 950x388x700H | 台 | 6
2 | 030701004001 | 屋顶风机WD(2.8-4A) | 1.型号：2.8-4A 2.风量：1390CMH 全压：61Pa 3.电源：220V 50Hz 4.功率：60W 噪声：55dB（A） | 台 | 2
3 | 030701004004 | 半金属换气扇P-120 | 1.型号：BPT10-11 2.风量：120CMH 全压：60Pa 3. 电源：220V 50Hz 4.功率：24W 噪声：36dB（A） | 台 | 4
4 | 030701004005 | 半金属换气扇P-150 | 1.型号：BPT10-22 2.风量：150CMH 全压：65Pa 3.电源：220V 50Hz 4.功率：26W 噪声：38dB（A） | 台 | 2
5 | 030404019002 | 控制开关 | 1.名称:空调开关（盘管控制室面板） | 个 | 6
6 | 030703011015 | 铝合金单层侧回风百叶（配滤网）1个1000*200 | (1)名称:单层侧回风百叶风口 (2)型号:单层百叶 (3)规格:1000*200 (4)材质:铝合金喷塑 | 个 | 1
7 | 030703011017 | 双层可调侧送风百叶 1000*200 | (1)名称:双层可调侧送风百叶 (2)型号:双层百叶 (3)规格:1000*200 (4)材质:铝合金喷塑 | 个 | 1
8 | 030703011018 | 条缝型回风百叶 1800x200 | "1.名称:条缝型回风百叶 1800x200 2.材质:铝合金喷塑" | 个 | 10
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:第十九届国际植物学大会科普设施网点完善工程空调通风 |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
9 | 030703011019 | 单层固定百叶 600*600 | (1)名称:单层固定百叶风口 (2)型号:单层百叶 (3)规格:600*600 (4)材质:铝合金喷塑 | 个 | 2
10 | 030703021007 | 风管送回风接管箱1800x250x350H | "1.名称:风管送回风接管箱 2.规格:1800x250x350H 3.材质:镀锌钢板 4.支架形式、材质:角钢支架制作安装" | m2 | 23.4
11 | 030703021009 | 风管送回风接管箱600x600x200 | (1)名称:风管送回风接管箱 (2)规格:600x600x200 (3)材质:镀锌钢板 | m2 | 2.4
12 | 030702001019 | 碳钢通风管道 1000*160 | (1)名称:镀锌薄钢板矩形风管 (2)材质:优质镀锌薄钢板 (3)形状:矩形 (4)规格:1000*160 (5)1mm (6)连接方式:法兰连接(角钢法兰) (7)接口形式:咬口 (8)保温材料:柔性泡沫橡塑保温材料 | m2 | 30.18
13 | 030702001020 | 碳钢通风管道 Φ340 | (1)名称:镀锌薄钢板矩形风管 (2)材质:优质镀锌薄钢板 (3)形状:矩形 (4)规格:Φ340 (5)板材厚度:0.6mm (6)连接方式:法兰连接(角钢法兰) (7)接口形式:咬口 (8)保温材料:柔性泡沫橡塑保温材料 | m2 | 0.98
14 | 031001004001 | 冷媒铜管 Φ15.9 |  | m | 31.43
15 | 031001004002 | 冷媒铜管 Φ9.52 |  | m | 31.43
16 | 031001006002 | 冷凝水管 DN32 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷凝排水 (3)材质、规格 | m | 1.58
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:第十九届国际植物学大会科普设施网点完善工程空调通风 |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
:UPVC32 (4)连接形式:粘接
17 | 030702005001 | 塑料通风管道 PVC100 |  | m2 | 5.22
18 | 030703018001 | 侧壁式导流罩 Φ100 |  | 个 | 2
19 | 030815001002 | 管架制作安装 | (1)风管支吊架的除锈、刷油:红丹防锈漆 | kg | 200
20 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | (1)通风空调系统调整费(包括系统联合调试及风量平衡) | 系统 | 1
分部小计
本页小计
合 计

## 表10措施项目清单与计价汇总表1-1
措施项目清单与计价汇总表
工程名称:第十九届国际植物学大会科普设施网点完善工程空调通风 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元)
1 | 安全文明施工措施费
1.1 | 临时设施费
1.2 | 安全施工费
1.3 | 文明施工费
1.4 | 环境保护费
2 | 履约担保手续费
3 | 夜间施工费
4 | 赶工措施费
5 | 冬雨季施工费
6 | 已完成工程及设备保护费
7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费
8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
9 | 二次搬运费
10 | 脚手架费
11 | 垂直运输机械费
12 | 大型机械设备进出场及安拆费
13 | 施工排水、降水费
14 | 专业工程措施项目费
14.1 | 组装平台
14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
14.3 | 压力容器和高压管道的检验
14.4 | 焦炉施工大棚
14.5 | 焦炉供炉、热态工程
14.6 | 管道安装后的充气保护措施
14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施
14.8 | 长输管道施工措施
14.9 | 格架式抱杆
15 | 其他
合 计
注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

## 表11其他项目清单与计价汇总表1-1
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:第十九届国际植物学大会科普设施网点完善工程空调通风 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 备注
1 | 材料设备暂估价 |  |  | 明细详见表11-1
2 | 计日工 |  |  | 明细详见表11-2
3 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表11-3
4 | 发包人供应材料费
合 计
注：编制招标控制价时，材料设备暂估价计入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表12规费税金项目清单与计价表1-1
规费税金项目清单与计价表
工程名称:第十九届国际植物学大会科普设施网点完善工程空调通风 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 社会保险费 | (A1+A2+A3)
(1) | 失业保险费 | (A1+A2+A3)
(2) | 养老保险费 | (A1+A2+A3)
(3) | 工伤保险费 | (A1+A2+A3)
(4) | 医疗保险费 | (A1+A2+A3)
(5) | 生育保险费 | (A1+A2+A3)
1.2 | 住房公积金 | (A1+A2+A3)
1.3 | 工程排污费 | (A1+A2+A3)
1.4 | 其他
2 | 应纳税费
2.1 | 增值税应纳税额 | A5
2.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | A61
合 计