深圳市下坪固体废弃物填埋场安全隐患治理应急抢险救灾工程—渗滤液处理厂扩能改造项目竣工环境保护

验收监测报告

委托单位：深圳市下坪固体废弃物填埋场

编制单位：深圳中环博宏环境技术有限公司

2020年11月

## 1.1	项目基本情况

深圳市下坪固体废弃物填埋场安全隐患治理应急抢险救灾工程—渗滤液处理厂扩能改造项目位于深圳市罗湖区清水河下坪谷地，本项目设计处理垃圾渗滤液1200m3/d。该渗滤液处理系统采用“均化池+膜生物反应器（MBR）+纳滤（NF）+反渗透（RO）”处理后，反渗透浓液进入浸没燃烧蒸发系统处理，处理后达标排放，各项指标达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2排放限值，排入市政污水管网最终进入滨河水质净化厂。

项目于2019年6月6日开始扩能改造，2020年年5月进行设备联调。

经施工建设，现已完成。现拟对深圳市下坪固体废弃物填埋场安全隐患治理应急抢险救灾工程—渗滤液处理厂扩能改造项目进行竣工环境保护验收。

## 1.2	环保设施调试运行效果

### 1.2.1	环保设施处理效果

（1）废水治理设施

项目产生的渗滤液由管道收集送至本渗滤液处理系统，经“均化池+膜生物反应器（MBR）+纳滤（NF）+反渗透（RO）”处理后，反渗透浓液进入浸没燃烧蒸发系统处理，处理后达标排放，各项指标达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2排放限值，排入市政污水管网最终进入滨河水质净化厂，其中pH的处理效率为21.47%~23.51%，CODCr的处理效率为99.49%~99.76%，BOD5的处理效率为99.47%~99.73%，总氮的处理效率为99.27%~99.62%，总磷的处理效率为96.32%~98.99%，氨氮的处理效率为99.98%~99.99%，色度的处理效率为99.80%，悬浮物的处理效率为98.51%~98.79%，总汞的处理效率为53.70%~84.06%，总铬的处理效率为80.77%~85.29%，总砷的处理效率为98.05%~98.98%。

生活污水经三级化粪池处理后排入市政污水管网最终进入滨河水质净化厂。

（2）废气治理设施

均化池、反硝化池、浓缩液池、污泥浓缩池及污泥上清液池等区域产生的恶臭气体（主要为氨、硫化氢、臭气浓度），经“高级氧化反应+植物液反应+生物滤池”组合工艺处理达标后高空排放（排气筒高度约19m），对应臭气浓度的处理效率为82.22%~90%，硫化氢的处理效率为85.63%~92.67%；浓缩液蒸发处理系统产生的蒸发不凝气，主要有颗粒物，二氧化硫，氮氧化物、氯化氢，经“酸洗涤塔+碱洗涤塔+高能离子箱”处理达标后高空排放（排气筒高度约15m），对应臭气浓度的处理效率为82.22%~86.82%，颗粒物的处理效率为14.29%~26.67%，氯化氢的处理效率为20%~30.77%，二氧化硫的处理效率为46.67%~60.29%，氮氧化物的处理效率为79.25%~85.77%。渗滤液处理系统产生的有组织废气均能达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2相应标准，浓缩液蒸发系统产生的有组织废气均能达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44-27-2001）第二时段二级排放标准及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2相应标准。

项目无组织排放的氨、硫化氢、臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建标准值；无组织排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物及氯化氢排放达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44-27-2001）无组织排放监控限值的要求。

（3）噪声治理设施

项目噪声主要为设备运行产生的噪声。项目噪声防治措施为：加强对进入场车辆的管理；选用优质低噪声设备；采用消声、隔音、减振等措施，加强设备的维护保养，避免设备损坏、老化产生高噪声。经监测，项目四周厂界噪声昼间及夜间符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求。

（4）固体废物治理设施

项目渗滤液处理系统产生的污泥采用机械浓缩脱水后，与废滤芯及浓缩液处理系统产生的残渣一起送至下坪填埋场填埋处理，腐植酸进入厂内浓缩液处理系统进行处理，实现内部消化解决，后续考虑进入垃圾焚烧厂或污水处理厂协同解决，具体视实际情况调整。生活垃圾统一收集收集后送至下坪填埋场填埋。

### 1.2.2	污染物排放监测结果

（1）废水监测结果

根据深圳市鸿柏检测科技有限公司的监测报告可知，项目废水出水口各监测因子检测结果均符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2排放限值。

（2）废气监测结果

根据深圳市鸿柏检测科技有限公司的监测报告可知，渗滤液处理系统产生的有组织废气均能达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2相应标准；浓缩液蒸发系统产生的有组织废气均能达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44-27-2001）第二时段二级排放标准及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2相应标准；无组织排放的氨、硫化氢、臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建标准值；无组织排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物及氯化氢排放达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44-27-2001）无组织排放监控限值的要求。

（3）厂界噪声监测结果

根据深圳市鸿柏检测科技有限公司的监测报告可知，项目四周厂界噪声昼间及夜间符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求。

（4）污染物排放总量核算

深圳市下坪固体废弃物填埋场申领了国家版《排污许可证》（见附件8），许可证编号为：12440300G347900518001V，有效期限2020年7月16日 至 2023年7月15日。排污许可证核定未对下坪场废水提出总量控制的要求，只对排放限值进行了要求。本次评价参考项目废水治理设施处理设计处理能力为1200t/d。许可的CODCr排放浓度限值为100mg/L，即可得出CODCr的排放总量为0.12t/d。

项目废水实际排放量约为1000t/d，根据监测数据，可得CODCr的平均排放浓度为26.375mg/L，计算得出CODCr的排放总量为0.026t/d，小于设计的最大排放总量。

## 1.3	工程建设对环境的影响

根据相关批复文件，对项目环境敏感保护目标未做环境质量监测的要求。项目周边地表水域为大坑水库和布吉河，本项目渗滤液经渗滤液处理系统处理后各项指标达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2排放限值，排入市政污水管网，对地表水影响较小；项目产生的固体废物得到了有效处理，对地下水及土壤环境影响较小；项目产生的废气经处理后高空排放，验收监测报告表结果表明达标排放，对周围的环境空气影响较小。

## 1.4	综合结论

根据本项目竣工环境保护验收监测报告和现场检查，项目手续完备，按照设计文件落实了各项污染防治措施，各污染防治设施运行正常，废水、废气处理设施排放以及厂界噪声排放均满足对应的标准要求。

经核实，本项目未发生重大变动，不属于环保部规定的重大变更清单中的项目。验收监测期间，各污染物均达标排放，符合验收条件。符合竣工环保验收的要求。

## 1.5	建议

（1）生产过程中继续加强日常管理，严格落实环保要求，做好各项环保设施日常的养护工作，确保环保设施运行正常；

（2）建议加强环境监测，监测计划参照《生活垃圾填埋场环境监测技术要求》（GB/T18772-2017）执行，见下表所示。

- 表1.5-1  环境监测计划

| 监测项目 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 渗滤液进出水口 | pH、CODCr、总氮、氨氮 | 每日1次 |
|  |  | BOD5、悬浮物、总磷、粪大肠菌群数、色度、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅 | 每季度1次 |
| 废气 | 除臭系统排气筒进出口 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 每月1次 |
|  | 厂界上风向参照点及下风向 | 氨、硫化氢、臭气浓度 |  |
| 噪声 | 厂界四周外1m | 昼间、夜间LAeq | 每月1次 |